产品名称：射频电容料位开关 产品型号：ZRX-9319 射频电容料位开关 型号：ZRX-9319 一、概述 ZRX-9319电容式料位开关是采用先进的射频导纳技术和数字技术研制而成的，能实现料位开关对环境的自适应，能实现运行参数的自我标定。由于采用了数字技术不仅性能稳定可靠而且调试简便，在空仓条件下按一次键即可完成标定，是真正的智能化“傻瓜”操作“一键标定”产品。 二、工作原理 当料位开关安装在仓体上时，探极与仓壁分别相当于电容器的两个极板，由于被测物料的介电常数与空气不同，所以当物位发生变化时，引起探极与仓壁之间的电容量发生变化，当该电容量大于用户设定值时（该值可通过精度调整键调整），继电器动作，输出一个开关量达到控制或报警的目的。 三、 特点 1、适应性强 可在高温度、高压力、高粉尘、高粘度等多种场合中使用。可防止高粘度物料粘积在探极上误动作。 2、抗干扰能力强 由于采用了射频技术和数字技术，消除了现场高频设备和环境温度变化对系统的影响，增强了系统的可靠性。 3、精度高、灵敏性好 在工作过程中可通过按键获取运行参数自我标定，提高了系统的精确度。 4、使用寿命长，无机械磨损，若无大电流冲击一般不易损坏。 四、主要技术参数 工作电压：AC220V±10% 50HZ 或DC24V（订货时注明） 功耗：<3W 工作环境温度：-25~60℃ 湿度<90% 探极工作（介质）温度： 普通型：-40~100℃ 中温型：-40~260℃ 高温型：-40~580℃ 介质压力：<4MPa 防护等级：IP65 输出方式：一组继电器触头，一常开一常闭（触头容量 AC250V 1A） 安装接头：G1”/G1.5”管螺纹或法兰（订货时注明） 五、外型图 六、安装示意图 料位开关安装时应根据探极的形式及现场情况采取垂直安装（从仓顶垂直安装）或水平安装（在仓侧面安装），探极距仓壁或仓底距离应>300mm。垂直安装时应避开物料进口（>500mm）,水平安装时应倾斜20℃~30℃，避免探极挂料，且在上方200mm处安装挡料角钢。 料位开关安装在钢板仓上，只需将匹配的螺母焊接在仓壁上，再将料位开关旋入即可。若料位开关安装在钢筋混凝土筒仓上，用户准备一块300mmx300mm厚5mm钢板一块，并在土建施工时预埋在仓顶或仓壁中。 七、线路板主要元件分布图 八、调试说明 1、接线：端子“1”、“2”之间接电源，订货时无特殊说明，电源为交流AC220V，不分正负。电源接通后，指示灯开始闪烁然后常亮。端子“5”为输出继电器中间触头，继电器在失电状态下，端子“4”、“5”接通，“5”、“6”断开，继电器吸合后，端子“4”、“5”断开，“5”、“6”接通。 2、系统保护接地线必须与料位器外壳或“3”端子可靠连接。 3、标定：由于环境差异，被测物料的改变、料位开关安装位置的改变，都必须进行标定。标定请按以下步骤操作： （1）将料位开关按要求安装好并接上线。 （2）上电，让系统稳定25分钟以上。 （3）在空仓状态下按下标定键不放，直到标定指示灯开始闪烁，慢闪烁3次后灯熄灭，将空仓状态下的参数读入芯片，此时继电器指示灯熄灭，继电器失电,端子“4”、“5”接通，“5”、“6”断开。 （4）加料，直至将探极埋没，此时继电器吸合指示灯点亮，若继电器不吸合，顺时针拨动精度调整编码器增大一级数字并稳定5秒钟，若继电器还不吸合，再拨动编码器增大一级数字，直至继电器吸合，编码器指针对应数字越大精度越高。出产时编码器指针对应“6”。 九、型号编制说明 例如：使用要求：一点开关 介质常温、常压， 管螺纹G1.5”， 电源电压：AC220V， 棒式探极长度：270mm。 对应型号：ZRX-9319-P121-270 十、检验与维护 1、检验 本仪表开箱后，将料位器放在桌上，上电稳定15分钟以上，按下标定键，用手握住探极（>5秒）直至继电器吸合，松开手继电器释放，表明仪表功能正常，可以投入使用。 2、维护 本仪表运行可靠，无需维护。如用于不同物料状态的监控或被测物料所处空间环境有变，请按前述操作方法进行重新标 定。 十一、使用注意事项 1、料位器外壳必须与接地系统PE保护线、仓壁可靠连接。 2、安装低料位开关时，必须在上方200mm处安装挡料角钢。 3、进出导线必须采用蛇皮软管保护并压入穿线孔，避免灰 尘进入仪表内部。